附件2：消防维保技术参数：

（一）建筑消防设施维保检测内容及标准

依据 GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》、GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》、及 GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》等相关规范，制定本标准。如有国家新的消防法规出台，按新规定执行。

| 检测项目 |  |  | 检测内容 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 |  | 试验报警功能 | （点型烟感）1、应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。 （线性烟感）2、当对射光束的减光值达到 1.0dB～10dB 时，应在 30s 内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯。 （温感） 3、应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号；点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。 （光感）4、应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作， 并向火灾报警控制器输出火警信号；具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。 （可燃气体）5 、探测器的底限报警响应时间不应超过 30s，高限报警响应时间不应超过 50s |
|  | 手动报警按钮 |  | 试验报警功能 | 被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位。 |
|  | 警报装置 |  | 试验警报功能 | 1、应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。 2、环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15dB。 |
|  | 远程监控系统 |  | 试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控主机信息 显示、告警受理、派单、接单、远程开锁等功能，试验 电源部分主、备电源切换，备用电源充、放电功能 | 依据远程信息传输装置操作说明及规程；主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态 |
|  | 报警控制器 |  | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、试验电源部分主、备电源切换功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 | 1、能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持：光报警信号在火灾报警控制器复位之前应不能手动消除，声报警信号应能手动消除，但再次有火灾报警信号输入时，应能再启动。 2、当火灾报警控制器内部，火灾报警控制器与火灾探测器、火灾报警控制器与起传输火灾报警信号作用的部件间发生下述故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号； 3、火灾报警控制器应有本机检查功能(以下称自检)。火灾报警控制器在执行自检功能时，应切断受其控制的外接设备。如火灾报警控制器进行每次自检所需时间超过1min或其不能自动停止自检功能，自检期间，如非自检回路有火灾报警信号输入，火灾报警控制器应能发出火灾报警声、光信号。 4、火灾报警控制器应具有显示或记录火灾报警时间的计时装置，其日计时误差不超过30s；仅使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息。 5、火灾报警控制器应能对其面板上的所有指示灯、显示器进行功能检查。 6、火灾显示盘能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位， 并予保持；光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除；声报警信号应能手动消除，并有消音指示，但再次有火灾报警信号输入时，应能再启动。 |
|  | 联动控制设备 |  | 试验联动控制和显示功能 | 1、消防联动控制设备在接到火警报警信号后，应按有关标准所规定的逻辑关系和要求输出和显示相应控制信号，完成下列功能： a.输出切断火灾发生区域的正常供电电源、接通消防电源的控制信号。 b.输出能控制室内消火栓系统消防水泵的启动和停止的控制信号，接受反馈信号并显示状态。应能显示消火栓启泵按钮所处的位置。 c.输出能控制自动喷水灭火和水喷雾灭火系统的启动和停止的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。应能显示水流指示器、报警阀及其他有关阀门所处状态。 d.能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各阶段发出响应的声、光报警信号，声信号能手动消除；在延时阶段应能输出关闭防火门、窗，停止空调通风系统，关闭有关部门的防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。 e.输出能控制泡沫灭火系统的泡沫泵和消防水泵的启停控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 f.输出能控制干粉灭火系统的启停控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 g.输出能控制防火卷帘门的半降、全降的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 h.输出能控制平开防火门的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 i.输出能停止有关部位的空调通风、关闭点动防火阀的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 j.输出能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 k.输出能控制常用电梯，使其自动降至首层的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。 l.输出能使受其控制的火灾应急广播投入工作的控制信号。 m.输出能使受其控制的应急照明系统投入工作的控制信号。 n.输出能使受其控制的疏散指示设备投入工作的控制信号。 o.输出能使受其控制的警报装置投入工作的控制信号。 2、消防联动控制设备应能以手动或自动两种方式完成以上所规定的各项功能，能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中，手动插入操作优先。 |
| 消防供 水 | 消防水池 |  | 核对储水量、 自动进水阀进水功能、液位检测装置报警功能 | 1、水位及消防用水不被他用的设施应正常。 2、补水设施及液位检测装置报警功能应正常。 |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量、 自动进水阀进 水功能、液位检测装置报警功能 | 1、水位及消防用水不被他用的设施应正常。 2、消防出水管上的止回阀关闭时应严密。 3、寒冷时期防冻措施应完好。 4、补水设施及液位检测装置报警功能应正常。 |
|  | 稳(增) 压泵及气压水罐 |  | 试验启泵、停泵时的压力工况 | 1、进出口阀门应常开。 2、启动运行应正常；启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。 |
|  | 消防水泵 |  | 试 验 启 泵 和主、备泵切换功能 | 1、消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。 2、进出口阀门应常开，标志牌应正确。 3、压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。 4、启动运行应正常，应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。 |
|  | 管道阀门 |  | 试验管道阀门启闭功能 | 1、启闭灵活无卡阻 2、管道阀门均应指示正常运行位置， 并标识开、关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。 |
| 消火栓 （消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 |  | 试验屋顶消火栓出水及静压及水质，测试 室内消火栓静压 | 1、消火栓箱应有明显标志。 2、消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。 3、消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。 4、屋顶试验消火栓静压应符合以下规定： 一类高层公共建筑最不利点静压不应低于 0.1MPa；多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅最不利点静压不应低于0.07MPa；一类超高层建筑静压不低于0.15Mpa； 5、高层建筑的栓口动压不应小于0.35Mpa ，不应大于0.5MPa，当大于 0.7MPa时，须设置减压装置 6、触发启泵按钮时，消防水泵应启动。 |
|  | 室外消火栓 |  | 试验室外消火 栓出水及静压 | 1、阀门应启闭灵活。 2、地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水。 3、寒冷时期防冻措施应完好。 4、室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于 0.1MPa |
|  | 消防水喉 |  | 试验水压、阀 门启动灵活 | 1、水压应正常 2、卷盘开启正常、阀门启闭灵活 |
|  | 消防炮 |  | 试验消防炮出 水 | 1、控制阀应启闭灵活。 2、回转与仰俯操作应灵活，操作角度应符合设定值，定位机构应可靠。 |
|  | 启泵按钮 |  | 试验远距离启 泵功能 | 1、外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具。 2、被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示。 3、自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓、消防炮出水压力及流量；具有火灾探测功能的消防炮系统，应模拟自动启动 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 试验放水阀放水、警铃报警功能及压力开关动作信号 | 1、应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。 2、控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确。 3、报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。 4、打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号；恢复正常状态 |
|  | 末端试水装置 |  | 试验末端放水及压力开关动作信号 | 1、阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。 2、开启末端试水装置，水流指示器及压力开关动作。 3、水流指示器、压力开关动作信号在区域显示器及火灾报警控制器上的显示功能正常 |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 | 1、应有明显标志。 2、信号阀应全开，并应反馈启闭信号。 3、水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号；关闭末端试水装置，查看复位信号。 |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 |  | 核对灭火剂储存量 | 1、组件应固定牢固，手动操作装置的铅封应完好，压力表的显示应正常 2、应注明灭火剂名称，储瓶应有编号，驱动装置和选择阀应有分区标志牌，选择阀手动启闭应灵活。 3、储瓶的称重装置应正常，并应有原始重量标记。 4、二氧化碳储瓶及储罐，应在灭火剂的损失量达到设定值时发出报警信号。 5、低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行，控制的温度和压力应符合设定值。 |
|  | 气体灭火控制设备 |  | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 | 1、对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 2、将控制方式设定在手动，然后转换为自动，分别查看控制器的显示。 3、切断主电源，查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。 查看防护区内的声光报警装置，入口处的安全标志、声光报警装置，以及紧急启、停按钮。 4、系统设定在自动控制状态，拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后，触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时，测量延时启动时间，查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等的动作情况，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。 5、先后触发防护区内两个火灾探测器，查看气体灭火控制器的显示。在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。 |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 试验联动启动风机 | 1、控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况。 2、自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况。 3、全部复位，恢复到正常警戒状态。 |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速、测试手动/自动开启、停止功能 | 1、送风口的风速不宜大于7m/s。 2、手动/自动开启、停止功能应正常。 |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 试验联动启动风机 | 1、应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机。 2、自动控制方式下，分别触发两个相关的两个火灾探测器，查看相应排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况。通风与排烟合用系统，同时查看风机运行状态的转换情况。 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速；测试手动/自动开启、停止功能 | 1、排烟口的风速不宜大于10m/s。 2、手动/自动开启、停止功能应正常。 |
| 应急照明 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 | 1、外观应牢固、无遮挡，状态指示灯正常。 2、疏散照明的地面照度不应低于0.5lx，地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0lx。 3、配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间，其工作面的照度，不应低于正常照明时的照度。 |
| 疏散指示标志 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 | 1、应牢固、无遮挡，疏散方向的指示应正确清晰。 2、灯光疏散指示标志，状态指示灯应正常。工作状态时，灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx。 |
| 应急广播系统 |  | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 | 1、在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。 2、自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。 3、公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。 4、用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。 |
|  |  | 扬声器 | 测试音量、音质 | 1、检查外观及音响效果。 2、音量、音质应均正常。 |
| 消防专用电话 |  |  | 试验通话质量 | 1、用消防专用电话通话，检查通话效果。 2、用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果。 3、查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话。 |
| 防火分隔 |  | 防火门 | 试验启闭功能 | 1、查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。 2、关闭后，分别从内外两侧开启。 3、开启常闭防火门，查看关闭效果。 4、分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。 5、疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。 6、全部复位，恢复正常状态。 |
|  |  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控制功能 | 1、查看外观。 2、按下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后复位。 2.1机械操作卷帘升降。 2.2触发手动控制按钮。 2.3消防控制室手动输出遥控信号。 2.4分别触发两个相关的火灾探测器。 3、恢复至正常状态。 |
|  |  | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 | 1、查看外观。 2、手动开启后复位。 3、分别触发两个相关的火灾探测器，查看动作情况和反馈信号后复位。 |

备注：除联动检查每年一次外，消防设施设备的单项检查应当每月至少一次。

（二）维保服务内容

本项目主要维保内容如下:火灾自动报警系统、联动控制系统及主要联动设备、自动喷淋灭火系统、消防水系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、防火排烟控制系统、防火分割系统、消防疏散指示与应急照明系统、消防稳压系统、自动跟踪定位射流灭火系统、消防火灾自动报警联网系统、消防水系统监测平台等。中标单位负责校区内所有消防设备、设施、器具（不含灭火器）及零部件的维修、保养、清洗；维保过程中设备设施维修施工改造；负责设备及零配件购买、维修、更新、更换、安装、设备检查、调整、调试、原有故障排除、运行；负责原有消防竣工图纸的审核、修正；负责配合消防安全管理部门完成消防维修改造工程项目的验收和项目移交；负责消防值班人员的培训，配合学校大型活动消防备勤，配合采购人进行消防预案修订等。根据《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定(中华人民共和国应急管理部令第7号）》 、《江苏省消防条例》 ，投标人应当依照法律法规、技术标准和执业准则开展社会消防技术服务活动，并对服务质量负责，否则将依法依规承担相应法律责任。

1.常规维保

（1）消防供配电设施

a.每月检查配电房消防电源的工作状态，每月检查消防配电房环境状况；

b.每月检查消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换装置工作状态指示灯、控制开关是否正常；

c.每月测试主、备电自动切换装置的消防设备配电箱，切断主电源，观察备用电源自动投切情况及相关设备运行情况；

（2）火灾自动报警系统

a.每月检查所有报警主机运行情况，对火警、故障、监管信息进行确认和维修。无法修复的问题应汇报招标人并提供解决方案；

b.每月检查CRT运行、报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

c.每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

d.每月试验手报按钮报警，报警按钮应发出火灾报警信号；观察按钮指示灯显示情况，启动按钮处是否有可见光指示；每月至少覆盖10%；

（3）消防电话通讯系统

a.每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

b.每月定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确；每月至少覆盖10%。

（4）消防应急广播系统

a.每个月分批次检查楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；每月至少覆盖10%；

b.每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰，进行一次保养。

（5）消防供水设施

a.每月检查消防水池和液位显示器是否符合要求，消防水池的自动补水措施能否自动补水；

b.每月检查消防水箱的自动补水措施能否自动补水；

c.每月检查水箱内部，是否无沉淀物、杂物，无冻结现象；

d.每月检查稳压泵控制柜外观、指示灯是否正常，检查稳压泵、气压水罐外观是否正常，压力表读数、设置的系统压力上下指是否符合要求；

e.每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

f.每月做好消防水泵自动巡检、记录台账。

（6）室内外消火栓系统

a.检查消火栓箱及组件是否完好，消火栓阀门是否完好，栓口是否有漏水，每月至少覆盖10%；

b.每月检查室外消火栓外观是否完好，有无锈蚀、渗水等情况，检查测试室外消火栓栓口的出水压力是否符合要求；

c.每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

d.每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。

e.每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（7）自动喷水灭火系统

a.每月检查喷淋头是否损坏，损坏或被货物堵塞（喷头下方应有0.9m的净空高度），保证区域全覆盖；

b.每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

C.定期对阀门转动部位螺栓加黄油；每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（8）自动跟踪定位射流灭火系统

a.每月检查智能灭火控制器外观、电源、状态显示是否正常；

b.每月检查高空水炮外观是否正常，周围是否有遮挡物等；

c.每月检查现场手动控制盘外观、钥匙锁（或密码锁）是否正常；

d.每月检查测试智能灭火控制器报警功能、故障报警功能、自检功能、消音复位功能、电源转换功能、记忆功能、屏蔽、显示等功能是否正常；

（9）气体灭火系统的维护保养

a.每月检查气体灭火装置外观、压力表状态是否正常；

b.每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

c.每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

d.每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

e.每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

f.每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。

（10）防排烟系统

a.每月检查正压风机、排烟风机、补风机外观、标识牌、接头、防护罩、皮带等组件是否完好，无破损,检查送风口、排烟口、排风阀等设备外观是否完好，无变形、调节灵活；

b.每月检查排烟风道表面是否整洁、无锈蚀；挡烟垂壁外观是否完好；

c.每季度测试排烟防火阀动作情况，信号反馈功能及联动停风机功能是否正常,每季度检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等；

（11）防火分隔设施

a.每月检查防火门启闭情况是否正常，闭门器功能性检查是否正常.试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；防火卷帘功能测试至少每季度全覆盖一次；

b.每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常,卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

c.每半年测试每个防火卷帘门是否可以正常关闭并参与消防联动控制；检查运行导轨和滑轮，以确保门有足够的间歇可以正常关闭，根据需要调整电缆和链条。

（12）应急照明及疏散指示系统

a.每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

b.测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否正常，所有灯具至少每年覆盖一次；

c.集中控制型系统每月检查集中控制器、分配电装置外观、功能等是否正常。

(13)其他未列明但实际存在或新交付使用的消防系统和设备，需按照该消防系统、设备技术规范和国家标准进行规范维保，保证其使用功能正常。

(14)联动功能测试

每半年至少对所有防火分区的进行一次联动测试；检查各系统的联动功能是否正常。

2.故障突击抢修

当接到学校的故障通知或巡查发现系统设备故障时，维保单位应在不超过1小时内派人对该故障进行排除。一般故障应立即排除，严重故障应该在24小时内修复；当修复需超过两天（不含2日），需书面告知学校，同时维保单位负责安排人员做好消防设施功能修复期间的消防安全保障。

同时维保单位应增加技术力量，一周内尽快修复故障。

## 九、维护保养期限和其他要求

1、维护保养期限：三年，2025年8月1日起至2028年7月31日止。合同一年一签， 学校综合考核良好续签下一年合同。

2、按照本招标文件“消防设施的检查、维护保养要求”，建立完整的巡查登记台账。