附件2：

紫金学院火灾自动报警系统控制联网系统技术参数

一、联网区域：

紫金学院图书馆、体育馆至南门值班室

二、联网方案

因图书馆及体育馆火灾报警设备已采用〝北大青鸟"品牌，符合报警主机联网集中控制及管理要求。拟在南门值班室增加一台北大青鸟报警主机，与图书馆、体育馆消防控制中心主机进行布线联网。因为图书馆消防控制室距体育馆消防控制室走线距离约500米，从体育馆消防控制室到南门值班室走线距离为800米，线路传输距离较长，需采用光缆传输数据信号。

投标方的联网方案需要既能满足消防部门管理要求，又能减少消控室值班人员，可节省用人及水电开支等。联网后图书馆、体育馆消控中心全部由南门消防控制室消防值班人员监管。如遇火情，值班人员立即就能够从监控中发现火情，并能及时通知各栋楼宇工作人员采取灭火措施，保障消防安全。由施工单位负责邀请消防大队进行验收备案。

三、拟采购仪器设备清单

- 火灾自动报警及联动控制器（立柜型）;

- 联网卡;

- 6芯光纤信号线;

- CAN光纤转换器;

- 厂家编程，原图书馆、体育馆增加汉字注册;

- 新消防值班室出新;

- 新值班室内原强电柜拆除，改壁挂式配电箱;

- 新值班室墙面增加消防制度;

- 新值班室增加桌椅;

- 图书馆、体育馆增加高清摄像头;

四、技术参数

1、火灾自动报警主机：

火灾自动报警主机的功能试验是检测其如下7项基本功能

（1）报警提示功能

（2）故障提示功能

（3）自检功能

（4）火警优先功能

（5）电源转换功能

（6）记忆功能

（7）消音、复位功能

2、感烟探测器

（1）编码型光电感烟探测器：用加烟器对其进行加烟试验，检查探测器上的报警指示灯是否点亮，火灾自动报警主机是否报警。

（2）非编码普通型光电感烟探测器及组联中继器：用加烟器对其进行加烟试验，检查探测器上的报警指示灯是否点亮，火灾自动报警主机是否显示与该控测器配合使用的组联中继器处于火警状态，然后，主机复位，使该组联中继器处于非火警状态，再对与该主联中继器配合使用的其它非编码普通型光电感烟探测器逐个按上述方式进行试验检查。

3、感温探测器

编码型感温探测器：对探测器感温头进行加温，检查探测器上的报警指示灯是否点亮，火灾自动报警主机是否报警。

4、手动报警按钮

用手报试验专用钥匙试验，检查其报警指示灯是否点亮，火灾自动报警主机是否报警。

5、声光报警器、警铃及其配合使用的联动模块

手动：在火灾自动报警主机上启动与声光报警器、警铃配合使用的控制模块，检查主机是否显示该控制模块处于启动状态，同时在现场检查与该控制模块配合使用的声光报警器、警铃是否动作。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与该声光报警器编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查声光报警器、警铃是否动作。

6、监视模块

（1）在现场手动关闭防火阀，然后在火灾自动报警主机上检查相应的监视模块是否收到反馈信号。

（2）现场启动消火栓按钮，然后在火灾自动报警主机上检查相应的监视模块是否收到反馈信号。

（3）喷淋管网末端放水试验，然后在火灾自动报警主机上检查相应的水流指示器及压力开关监视模块是否收到反馈信号。

7、控制模块

（1）与送排风阀门配合使用的控制模块

手动：在消防报警主机上启动控制模块，检查主机是否显示该控制模块处于启动状态，反馈信号是否收到，同时在现场检查相应的送排风阀门是否打开。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与控制模块编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查与该控制模块配合使用的送排风阀门是否打开。

（2）与非消防电源配合使用的控制模块

手动：在消防报警主机上启动控制模块，检查主机是否显示该控制模块处于启动状态，反馈信号是否收到，同时在现场检查相应的非消防电源是否切除。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与控制模块编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查与该控制模块配合使用的非消防电源是否切除。

（3）与防火卷帘门配合使用的控制模块

手动：在消防报警主机上启动控制模块，检查主机是否显示该控制模块处于启动状态，反馈信号是否收到，同时在现场检查相应的防火卷帘门是否下降。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与控制模块编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查与该控制模块配合使用的防火卷帘门是否下降。

8、多线控制设备

（1）电梯

手动：在消防报警主机上启动，检查主机是否显示该设备处于启动状态，反馈信号是否收到，同时在现场检查相应的电梯是否迫降。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查相应的电梯是否迫降。

（2）正压、排烟风机

手动：在消防报警主机上启动，检查主机是否显示该设备处于启动状态，反馈信号是否收到，同时在现场检查相应的正压、排烟风机是否启动。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查相应的正压、排烟风机是否启动。

（3）消防泵、喷淋泵

手动：在消防报警主机上启动，检查主机是否显示该设备处于启动状态，反馈信号是否收到，同时在现场检查相应的消防泵、喷淋泵是否启动。

自动：使火灾自动报警系统处于自动状态，在现场将与编程逻辑上对应的报警点报警，然后检查相应的消防泵、喷淋泵是否启动。

五、其他要求

1、投标单位须承诺提供免费培训，培训内容为该工程所有消防系统的操作及日常维护管理，经培训后学员可熟练操作主机，并且可对简单的故障进行维修。

2、投标单位须承诺按照ISO9001质量管理和质量保证体系要求进行设计、检验和试验及服务。为用户提供各项与产品相关的资料，随时解答用户提出的问题，保持与本工程消防各方面人员的紧密联系，提供全方面技术咨询服务。

3、投标单位须承诺不少于2年的三包服务，及定期巡访服务等不限于这些服务的服务承诺。